OPIS  TECHNICZNY.

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn Gm. Ciechanów.

- Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta z Inwestorem.

- Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.

- Wizja lokalna.

- Obowiązujące normy i przepisy dotyczące projektowania urządzeń zaopatrzenia w wodę.

- Zakres i cel opracowania:

- Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej              w miejscowości Kargoszyn. Zakres opracowania został uzgodniony z Urzędem Gminy Ciechanów.

- Opis techniczny:

- 1. Sieć wodociągowa:

- Rury. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE100 SDR17 o średnicy 110. Przy lokalizacji sieci uwzględniono istniejące podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu, lokalizację istniejących budynków oraz zadrzewienie. Łączenie rur przy pomocy zgrzewania doczołowego,           a połączenia rur z kształtkami PE przy pomocy muf elektrooporowych. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej przyjęto 2,1 -1,7 m od osi rur do wierzchu terenu. W otwartym wykopie rury układać na zagęszczonej (wskaźnik zagęszczenia 0,92) i wyprofilowanej podsypce z piasku                o wysokości 10 cm. Włączenie do istniejących sieci z rur PE,  przy pomocy kształtek żeliwnych               i zasuw kołnierzowych. Włączenie wykonać pod nadzorem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji              w Ciechanowie Spółka z o.o.

- Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe  o średnicy             Ø 80, 100 mm wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi oraz hydranty pożarowe nadziemne               i podziemne Ø 80 mm z kształtkami cokołowymi. Teren wokół uzbrojenia wzmocnić płytami betowymi prefabrykowanymi. Pod zasuwami, hydrantami i węzłami podłoże należy wzmocnić warstwą betonu B25 o grubości 15 cm. Między warstwą betonu, a uzbrojeniem ułożyć dwie warstwy folii budowlanej o grubości 0,2 mm. Uzbrojenie sieci oznaczyć tabliczkami informacyjnymi.

- Istniejące przyłącza podłączone do istniejących sieci należy przebudować i włączyć do projektowanej sieci po jej odbiorze i włączeniu do eksploatacji. Połączenie istniejących przyłączy z nowym odcinkiem przy pomocy złączek Polyrac. Włączenie przyłączy do projektowanej sieci przy pomocy opaski do nawiercania i zasuwy klinowej do rur PE.

- Bloki oporowe. Na załamaniach i końcówkach projektowanych odcinków sieci należy ułożyć bloki oporowe wykonane z betonu B25 z dodatkiem środków wodoszczelnych.

- Przed rozpoczęciem robót w miejscach połączeń z istniejącą siecią należy dokonać odkrywek celem sprawdzenia ich położenia i usytuowania. Rzędne projektowanych sieci dostosować do rzędnych istniejących sieci. Dokładnie sprawdzić usytuowanie istniejących sieci w rejonie węzła            TW-01 i TW-02.

- 2. Wykopy:

Wykopy wykonywane mechanicznie o ścianach pionowych i szerokości dna 1,0 m. Umocnienienie ścian pionowych wykopów tradycyjne lub systemowe. Po ułożeniu rur wykonać obsypkę pospółką żwirowo-piaskową do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury z wyłączeniem złączy. Obsypkę zagęszczać warstwami  o wysokości nie większej od 10 cm. Obsypkę do wysokości 0,3 m ponad wierzch rur zagęszczać podbijakami drewnianymi zwracając szczególną uwagę na właściwe podbicie gruntu w tzw. pachach rur. Po wykonaniu obsypki rurociąg poddać próbie ciśnieniowej. Na wysokości 30 cm ponad wodociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną z wkładką stalową w kolorze niebieskim o szerokości 20 cm. Powyżej obsypki wykop zasypać gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu zagęszczając warstwami o wysokości 0,2 m ubijakami spalinowymi. Grunt zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,97. Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia podziemnego telekomunikacyjnego  i linii energetycznych należy wykonać ręcznie, a w rejonie kolizji z innym uzbrojeniem pod nadzorem służb technicznych jednostek eksploatujących przedmiotowe uzbrojenie. Praca sprzętu mechanicznego (koparki, spycharki itp.) w rejonie kolizji z siecią gazową i linią energetyczną oraz siecią telekomunikacyjną jest zabroniona.

- W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki geodezyjne, oraz zachować minimalne odległości od słupów, drzew i ogrodzeń, które nie spowodują ich uszkodzenia.

- Po wykonaniu robót budowlano-montażowych należy wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie 0,9 MPa zgodnie z projektem normy europejskiej EN 805: 1996. Fazę wstępną przeprowadzić na ciśnienie 0,1 MPa w czasie 60 min. Następnie w krótkim czasie podnieść ciśnienie do wysokości 0,9 MPa i utrzymywać przez okres 30 min. Następnie odpowietrzyć rurociąg                      i przeprowadzić zasadniczą próbę ciśnieniową w czasie nie krótszym od 30 min.  Przed przekazaniem sieci do eksploatacji należy przeprowadzić jej dezynfekcję i uzyskać pozytywne wyniki badań bakteriologicznych wody.

- Przed zasypaniem sieć zinwentaryzować.

- Odbiory częściowe i końcowy sieci przeprowadzić z udziałem przedstawiciela Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.

- Warunki wykonania robót:

- Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją, warunkami uzgodnień, wymogami norm i przepisów a w szczególności:

- PN-B-02864/97 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru.

- PN-B-02863/97 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.

- PN-/B-10725/97 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

- PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

- PN-89/M-74091 – Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 1 MPa.

- PN-81/C-89203 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-C-89218.1993 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-81/9192-05 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

- BN-81/9194-04 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

Projektant: