OPIS TECHNICZNY.

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chruszczewo i częściowo Kargoszyn Gmina Ciechanów.

- Podstawa opracowania.

# 1. Umowa zawarta z Gminą Ciechanów.

# 2. Projekt wykonawczy "Sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Chruszczewo i na terenie m.  	Ciechanów opracowany przez firmę EUROMOSTY z siedzibą we Wrocławiu.

- Przedmiot opracowania.

- Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy kanalizacji sanitarnej z przyłączami do instalacji domowych w miejscowości Chruszczewo Gm. Ciechanów pow. ciechanowski, woj. mazowieckie. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie odbierać ścieki bytowo-gospodarcze w większości z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i małych placówek handlowo-usługowych. Włączenie projektowanej sieci do studni kontrolno-rewizyjnych na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej według odrębnego opracowania.

- Opis techniczny

Zlewnia.

Zlewnię stanowią miejscowość Chruszczewo położona w północnej części gminy. Na obszarze zlewni występuje głównie zabudowa zwarta mieszkalna jednorodzinna. Powierzchnia terenu zlewni jest zróżnicowana - pofalowana. Wielkość zlewni wynosi około 120 ha.

Wykopy.

Zgodnie z opinią o warunkach gruntowo – wodnych w miejscu projektowanych wykopów pod warstwą gleby i nasypów występują piaski drobne i pylaste oraz gliny                  i gliny piaszczyste. Miejscami występuje woda gruntowa na głębokości około 2,3 m. Wykopy o ścianach pionowych z zastosowaniem obudowy szczelnej tradycyjnych lub systemowych prefabrykowanych, wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60 m3. Górna krawędź obudowy powinna wystawać około 15 cm powyżej powierzchni terenu. Obudowę wykopu pod przepompownie ścieków zbiorcze                           i indywidualne wykonać grodzicami stalowymi. W miejscach występowania glin i gruntów nienośnych, grunt rodzimy wymienić na pospółkę. Nadmiar ziemię z wykopów wywieźć                  w miejsce wskazane przez Inwestora. W miejscach skrzyżowań kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. W drogach o małej szerokości grunt odwozić                w miejsce wskazane przez Inwestora, a następnie dowozić do zasypki. W trakcie wykonywania robót ziemnych szczególną uwagę zwrócić na pozostawienie bez naruszenia znaków osnowy geodezyjnej. Przy zasypywaniu wykopów grunty zagęszczać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,97. Wskaźnik zagęszczenia zasypki potwierdzić stosownymi pomiarami i sporządzonymi na ich podstawie protokółami. Pomiary zagęszczenia zasypki wykonać wzdłuż kolektorów kanalizacji sanitarnej w odległościach poziomych nie dłuższych niż 100 m. Odwodnienie wykopów kanalizacji sanitarnej na odcinkach występowania wody gruntowej na czas realizacji robót przy pomocy igłofiltrów wpłukanych w wykopie w rurach osłonowych z obsypką.

Odtworzenie nawierzchni. Górną warstwę nawierzchni na drogach gruntowych gminnych po zasypaniu wykopów pod kanalizację sanitarną wykonać z tłucznia kamiennego na podbudowie z tłucznia kamiennego łamanego. Wykopy w drogach                 o nawierzchni utwardzonej wykonywać po odcięciu warstwy asfaltu o szerokości 1,4 m. Po zasypaniu i właściwym zagęszczeniu gruntu wykonać podbudowę z kruszywa łamanego            o wysokości 28 cm. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy pod nawierzchnię asfaltową 1,02. Następnie ułożyć warstwę wiążącą i ścieralną asfaltu o grubości 4 cm każda. Warstwę ścieralną asfaltu ułożyć na zakład na warstwie wiążącej o szerokości 40 cm.

Rozwiązania technologiczne – kanalizacja sanitarna.

Rury układać na podsypce żwirowo – piaskowej. Kolektory wykonać z rur litych PVC-U szeregu ciężkiego (SDR 34) o średnicy 200 i 160 mm oraz rur PE100 (SDR 17)                 o średnicy 225 mm. Rury PVC-U łączone przy pomocy uszczelek gumowych.                         W połączeniach rurociągów z PVC-U stosować wyłącznie kształtki  o wytrzymałości nie mniejszej od SN 8. Rurociągi z rur PE100 łączone przy pomocy zgrzewania doczołowego i kształtek elektrooporowych. Odcinki sieci z rur PE100RC SDR17 o średnicy 225 mm wykonać metodą przewieru sterowanego horyzontalnego. Załamania rurociągów tłocznych pod kątem większym od 45 st. wykonywać za pomocą dwóch kolan. Przy układaniu rur szczególną uwagę zwrócić na usunięcie kamieni z podsypki. Rury układać na wyprofilowanej i  zagęszczonej podsypce. Po ułożeniu rur wykonać obsypkę z pospółki żwirowo-piaskowej lub gruntu rodzimego bez kamieni  i gruzu do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę zagęszczać warstwami  o wysokości nie większej od 10 cm. Do wysokości 30 cm ponad wierzch rury obsypkę zagęszczać podbijakami drewnianymi zwracając szczególną uwagę na właściwe podbicie gruntu w tzw. pachach rur. Powyżej 30 cm ponad wierzch rury obsypkę zagęszczać ubijając wibratorami płytowymi o  wadze do 100 kg po obu stronach przewodu warstwami 30 cm, a powyżej 100 cm warstwami             o wysokości 30 cm  ubijając wibratorami płytowymi o wadze do 300 kg na całej szerokości wykopu. Grunt zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia 0,97 potwierdzając stosownymi badaniami w odległościach nie większych od 100 m. Na wysokości 30 cm powyżej rurociągów tłocznych układanych w wykopie otwartym ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną w kolorze brązowym o szerokości 20 cm z wkładką stalową np. TOL-Wn/20. Sieć wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 100 m od studzienki do studzienki. Po wykonaniu każdego odcinka sieć zainwentaryzować. Rurociągi tłoczne inwentaryzować na wszystkich załamaniach, trójnikach, przed i za rurami ochronnymi, zmianach wielkości spadków i w odległościach nie większych niż 150 m.

W określonych miejscach (od studni S322 do S323 i od S374 do P4) kanały grawitacyjne wykonać przewiertami sterowanymi rurami o wzmocnionych ściankach zewnętrznych PE100RC SDR 17 o średnicy 225 mm. Komory przewiertowe wykonać                w miejscach usytuowania studzienek rewizyjnych. Przy wykonywaniu przewiertów zachować spadki określone w projekcie.

Studzienki żelbetowe połączeniowe wg. KB 4-4.12.1.6. z kręgów żelbetowych z betonu B40 o średnicy 800 i 1200 mm i wysokości 300, 500 lub 1000 mm łączonych na uszczelki gumowe. Na studzienkach montować włazy żeliwne typu ciężkiego wg.  PN-/H-74051-2 klasy C 250 o wysokości korpusu minimum 115 mm. Zabrania się montażu włazów zatrzaskowych. W studzienkach z kręgów żelbetowych zamontować stopnie żeliwne wg. PN-64/H-74086. Na posesjach w przyłączach do instalacji domowych montować studzienki z PP o średnicy 425 mm składające się z podstawy (kinety), rury karbowanej i rury teleskopowej z wtopionym włazem żeliwnym klasy D400. Elementy studzienek łączyć na uszczelki systemowe. Przy montażu studzienek stosować elementy wyłącznie jednego producenta. Montaż studzienek z PP wykonać według załączonego rysunku. Adaptację istniejących szamb na studzienki rewizyjne w przyłączach wykonać zgodnie po odbiorze sieci kanalizacji sanitarnej. Po usunięciu ścieków zasypać pospółką komorę użytkową szamba do wysokości 10 cm poniżej wylotu w kierunku sieci. Zasypkę zagęścić do uzyskania stopnia zagęszczenia 0,98. Na zagęszczonej podsypce wykonać kinetę betonową. Włazy rewizyjne na adaptowanych szambach żeliwne okrągłe o średnicy 600 mm lub kwadratowe 600x600 mm: B125               w przejazdach i A50 w terenach zielonych. Nie zezwala się na podłączenie wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do sieci za pośrednictwem szamb bez ich adaptacji na studzienki rewizyjne.

Kolizje. W miejscach skrzyżowań z siecią wodociągową i telekomunikacyjną należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociągi i kable w trakcie wykonywania robót podwiesić do konstrukcji zabezpieczającej.                   W miejscach kolizji roboty ziemne wykonywać ręcznie. W przypadkach zbliżeń równoległych i prostopadłych z innym uzbrojeniem przekraczających dopuszczalne wielkości stosować rury ochronne lub inne zabezpieczenia przewidziane właściwymi przepisami. Wszelkie roboty w rejonie kolizji, w których zbliżenia przekraczają dopuszczalne wielkości wykonywać pod nadzorem służb technicznych jednostek eksploatujących przedmiotowe uzbrojenie. Nie dopuszcza się pracy sprzętu mechanicznego w sąsiedztwie słupów energetycznych i innych budowli związanych z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kolidującym z siecią kanalizacji sanitarnej. W przypadku ewentualnego wystąpienia nieprzewidzianych kolizji, ich rozwiązanie przeprowadzić                 w porozumieniu z przedstawicielem służb technicznych przedmiotowego uzbrojenia, projektanta i nadzoru inwestorskiego. Przejścia kolektorów pod drogami o nawierzchni asfaltowej i rowami melioracyjnymi wykonać metodą przewiertu lub przecisku rurami stalowymi o średnicy nominalnej  100, 250 i 300 mm. Przez rury stalowe przewiertu  przeciągnąć rurociągi kanalizacji sanitarnej. Przy prowadzeniu rur kanalizacyjnych               w rurach ochronnych stosować płozy dystansowe wykonane z PE  typu „B”. Odległość między płozami w zależności od średnicy i rodzaju rury zgodnie z opisami na rysunkach. Na końcówkach rur ochronnych stosować manszety z elastomeru z opaskami zaciskającymi wykonanymi ze stali nierdzewnej.

Próbę szczelności sieci kanalizacyjnej wykonać zgodnie z wymaganiami producent rur (norma EN 1610). We wszystkich odcinkach sieci grawitacyjnych przy pomocy sprzętu audiowizualnego wykonać monitorowanie z określeniem rzeczywistego spadku kanałów.

- Przepompownie ścieków:

- 1. Zbiornik przepompowni:

Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu. Grubość ścianek zbiornika ma wynosić dla średnicy DN1200 mm - nie mniej niż 40 mm. Komorę studzienki                      o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa wysokość komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego.

Wymagane parametry:

Ciężar właściwy Ý= 2300 kg/m3

Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa

Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 90 MPa

Ścieralność max. = 0,5 mm

Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm

Wspołczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej

[αTx10-6] 15 [1/℃]

Wspołczynnik Poissona [ν] 0,23

Nasiąkliwość wodą nw 0,05%

Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10.

- 2. Wyposażenie zbiornika:

- Podest obsługowy - stal nierdzewna (nie dotyczy przepompowni P6).

- Drabinka złazowa - stal nierdzewna.

- Poręcz wysuwana - stal nierdzewna.

- Kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna – szt. 1 (nawiewny).

- Kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna  szt.1.

- Właz żeliwny Ø800 kl. D400.

- Belka wsporcza - stal nierdzewna.

- Prowadnice - stal nierdzewna.

- Łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna.

- Zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN65 + przedłużenie trzpienia 	(przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2 (obsługa z poziomu terenu).

- Zawory zwrotne kulowe kolanowe DN65 szt.2 – SZUSTER.

- Przewody tłoczne DN65/80 - stal nierdzewna.

- Połączenia kołnierzowe nierdzewne.

- Elementy złączne - stal nierdzewna.

- Złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku.

- Nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.

- 3. Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł 	telemetryczny GSM/GPRS.

- Obudowa szafy sterowniczej:

- wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporną na promieniowanie 	UV,

- wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporną na promieniowanie 	UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

- kontrolki:

- poprawności zasilania,

- awarii ogólnej,

- awarii pompy nr 1,

- awarii pompy nr 2,

- pracy pompy nr 1,

- pracy pompy nr 2;

- wyłącznik główny zasilania,

- przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),

- przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,

- stacyjka z kluczem.

- o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość),

- wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm,

- wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych,

- posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli 	(np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 	konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej.

- Urządzenia elektryczne:

- moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie 	wymienione w punkcie 4,

- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz,

- układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem,

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C,

- przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA,

- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A,

- wyłącznik główny 63A,

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-	prądowym klasy B16,

- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem                                	i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej,

- stycznik dla każdej pompy,

- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej,

- dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni,

- zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów,

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 	dźwiękowego i optycznego,

- przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna),

- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

- stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiekt,

- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym               	0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy),

- antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku 	wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu 	Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

- gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat.

Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Europejski Certyfikat Jakości "CE". Ułożenie kabli siłowych i sterowniczych od rozdzielnicy zasilającej (szafy sterowniczej) do studni (obudowy przepompowni) po najkrótszej drodze w linii prostej w jednej rurze osłonowej typu AROT z zabezpieczeniem przewodów przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie peszli metalowych.

- Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 	następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być 	wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

- Wejścia (24VDC):

  - tryb pracy (Ręczny/Automatyczny),

  - zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe),

  - potwierdzenie pracy pompy nr 1,

  - potwierdzenie pracy pompy nr 2,

  - awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego,

  - awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego,

  - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni,

  - kontrola pływaka suchobiegu,

  - kontrola pływaka alarmowego – przelania,

  - kontrola rozbrojenia stacyjki.

- Wejścia analogowe (4…20mA):

  - sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,

  - sygnał z przekładników prądowych (4...20mA).

- Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):

  - załączanie pompy nr 1,

  - załączenie pompy nr 2,

  - załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni,

  - załączenie rewersyjne pompy nr 1,

  - załączenie rewersyjne pompy nr 2,

  - załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej,

- Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać:

- naprzemienną pracę pomp,

- automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 	potwierdzenia pracy,

- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych,

- funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu 	– tylko dla pracy ręcznej,

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z 	dwóch pływaków.

- 4. Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

- Wyposażenie:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych,

- zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi,

- 16 wejść binarnych,

- 12 wyjść binarnych,

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy,

- 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników prądowych,

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia przepływomierza,

- 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa,

- komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAV,E

- wejścia licznikowe,

- kontrolki:

- zasilania sterownika,

- poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody,

- poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:

  - nie zalogowany,

  - zalogowany,

- poprawności zalogowania do sieci GPRS:

  - logowanie do sieci GPRS,

  - poprawnie zalogowany do sieci GPRS,

  - brak lub zablokowana karta SIM,

- aktywności portu szeregowego sterownika,

- stopień ochrony IP40,

- temperatura pracy: -20o C...50o C,

- wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji,

- moduł GSM/GPRS/EDGE,

- napięcie zasilania 24VDC,

- gniazdo antenowe,

- gniazdo karty SIM,

- pomiar temperatury wewnątrz sterownika.

- Możliwości:

- wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN,

- wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie,

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków            i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej),

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji operatorskiej,

- podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni:

- brak karty SIM,

- poprawność PIN karty SIM,

- błędny PIN karty SIM,

- zalogowanie do sieci GSM,

- zalogowanie do sieci GPRS,

- wejścia i wyjścia sterownika,

- aktualny poziom ścieków w zbiorniku,

- nastawiony poziom załączenia pomp,

- nastawiony poziom wyłączenia pomp,

- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy,

- liczba załączeń każdej z pomp,

- liczba godzin pracy każdej z pomp,

- prąd pobierany przez pompy,

- poziom sygnału GSM wyrażony w procentach,

- zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

- poziomu załączenia pomp,

- poziomu wyłączenia pomp,

- poziomu dołączenia drugiej pompy,

- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej,

- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego,

- prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:

- każdej z pomp,

- zasilania

- wystąpieniu poziomu suchobiegu,

- wystąpieniu poziomu przelewu,

- błędnym podłączeniu pływaków,

- sondy hydrostatycznej,

- włamaniu,

- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia,

- automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji,

- blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia,

- zliczanie czasu pracy każdej z pomp,

- zliczanie liczby załączeń każdej z pomp,

- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

- pobieranej mocy,

- zużytej energii,

- napięcia na poszczególnych fazach,

- możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę niniejszych kart SIM ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty mają pracować                  w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKÓW PRZEPOMPOWNI:

| L.p. | Zbiornik przepompowni z polimerobetonu [wymiary mm]. | Pompy zatapialne. |
| --- | --- | --- |
| #### P1 | 1200 x 4100 przewody tłoczne DN65/80 | ##### SLV.65.65.15.2.50B ##### 1,5 kW |
| #### P2 | 1200 x 3100 przewody tłoczne DN65/80 | ##### SLV.65.65.15.2.50B ##### 1,5 kW |
| #### P3 | 1200 x 3700 przewody tłoczne DN65/80 | ##### SLV.65.65.11.2.50B ##### 1,1 kW |
| #### P4 | 1200 x 3200 przewody tłoczne DN65/80 | ##### SLV.65.65.15.2.50B ##### 1,5 kW |
| #### P5 | 1200 x 3300 przewody tłoczne DN65/80 | ##### SLV.65.65.22.2.51D.C ##### 2,2 kW |
| #### P6 | 1200 x 2000 przewody tłoczne DN65/80 | ##### SLV.65.65.11.2.50B ##### 1,1 kW |

Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu        w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje              w ZWiK w Ciechanowie Spółka z o.o.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne                    z istniejącym  systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący  system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych.

PARAMETRY PRACY POMP:

| Nazwa pompowni | Qp Hp | Wysokość geometryczna | H str liniowe | Straty rurociągu policzono dla rur PE100SDR17 | Długość rurociągu tłocznego | Hstrp. + wyp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Qp=4,0l/s Hp = 7,2m | Hg = 3,8 m | 2,9 m | 90x79,2 110X96,8 | L = 179 m L = 105 m | 0,5m |
| P2 | Qp =4,0l/s Hp = 7,5 m | Hg = 3,4 m | 3,6 m | 90x79,2 110X96,8 | L = 179 m L = 105 m | 0,5m |
| P3 | Qp=4,0 l/s Hp = 4,0 m | Hg = 2,9 m | 0,6 m | 90x79,2 | L = 55 m | 0,5m |
| P4 | Qp=4,0 l/s Hp = 6,2 m | Hg = 5,0 m | 0,7 m | 90x79,2 | L = 63 m | 0,5m |
| P5 | Qp=4,0 l/s Hp = 8,1 m | Hg = 5,7 m | 1,9 m | 90x79,2 | L = 186 m | 0,5m |
| P6 | Qp=4,0 l/s Hp = 3,5 m | Hg = 1,6 m | 1,4 m | 90x79,2 | L = 131 m | 0,5m |

- Odbudowa  urządzeń melioracyjnych:

Przejście pod rowem odwadniającym wykonać metodą przecisku rurami stalowymi o średnicy nominalnej DN300. Przez  rury przeciskowe (ochronne), przeciągnąć rury przewodowe kanalizacyjne PVC-U SDR 34 (SN8) Ø 200 mm. Przy prowadzeniu rur kanalizacji sanitarnej               w rurach ochronnych stosować płozy dystansowe wykonane z PE typu B 100-B-34 o wysokości 34 mm. Odległość między płozami 1,5 m. Na końcówkach rur ochronnych stosować manszety typu N 200/300 z elastomeru firmy jak wyżej.

Skrzyżowanie sieci kanalizacji sanitarnej z sączkami i zbieraczami wykonać zgodnie                          z niniejszym projektem. W miejscu kolizji rurki drenarskie sączków o średnicy 5 cm i zbieraczy                  o średnicy 7,5 i 10 cm należy układać w korytkach z łat drewnianych zbitych z desek o grubości          2 cm i szerokości odpowiednio dla sączków 6 cm, zbieraczy 10 i 15 cm pod kątem prostym. Korytka drewniane wyprowadzić minimum 1,0 m poza skarpę wykopu dla sieci kanalizacji sanitarnej . Rurki zbieraczy obłożyć słomą i obsypać do wysokości 10 cm ponad wierzch obsypką żwirową o frakcji 8-32 mm, a do wysokości 20 cm ponad wierzch pospółką piaskową.

- W przypadku naruszenia innych rurociągów drenarskich (sączków) należy je odbudować w sposób opisany powyżej. Dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru odbudowę sączków o średnicy 5 cm rurą drenarską karbowaną z filtrem z włókna syntetycznego o średnicy 60 mm np. firmy WAVIN z PVC-U z otworami 1,5x5,0 mm. Rury drenarskie układać na łatach w sposób określony powyżej. Połączenie rurki ceramicznej i sączka uszczelnić. Miejsce styku owinąć pasem o odpowiedniej szerokości z przepuszczalnej wodę geowłókniny. Pas powinien dolegać szczelnie do rurki z PVC-U i sączka i być zawinięty na zakład i minimum 15 cm z każdej strony połączenia.

Roboty związane z odbudową urządzeń melioracyjnych wykonać pod nadzorem przedstawiciela Gminnej Spółki Wodnej w Ciechanowie.

- Obliczenia:

Sprawdzenie odkształcenia rur z PVC-U.

Obciążenie pionowe przy zagłębieniu rur 3,2 m:

- od gruntu:

qg = ýg x H

gdzie: 	qg – pionowe obciążenie gruntem {kN/m2},

ýg – gęstość zasypki ponad poziomem rury {kN/m3},

H – zagłębienie {m},

qg = 20 x 3,0 = 60 kN/m2

- napór wody:

qw = ýw x h

gdzie: 	qw – napór wody {kN/m2},

ýw – gęstość wody {kN/m3}

h – odległość od wierzchu rury do poziomu wody gruntowej.

qw = 10 x 1,50 = 15,0 kN/m2

- obciążenie ruchem drogowym:

3 x P

qrd = C x -------------

2 x π x H2

gdzie: 	qrd – obciążenie ruchem drogowym {kN/m2},

C – współczynnik uwzględniający wpływ kilku kół,

P – nacisk kół {kN/m},

H - zagłębienie {m}.

3 x 150

qrd = 1,45 x ----------------- = 11,6 kN/m2

2 x π x 3,02

- obciążenie ogółem:

q = 60 + 15 + 11,6 = 91,6 kN/m2

Odkształcenie od obciążenia przy zagłębieniu rur 3,2 m:

0,083 x q

∆= -----------------------------

16 x  SR + 0,122 x ES

gdzie: 	∆ – odkształcenie od obciążenia,

q – obciążenie ogółem {kN/m2},

SR – sztywność rury {kN/m2},

ES – moduł sieczny gruntu {kN/m2}.

0,083 x 91,6

∆ = ----------------------------------- = 0,025    ∆= 2,5 %			       		16 x 8 + 0,122 x 1500

Odkształcenie ze względu na sposób instalacji rur – 0 %.

Odkształcenie ze względu na wykonanie wykopu – 1 %.

Odkształcenie ogółem początkowe:

∆p = 2,5 % +  1 % = 3,5 %

Odkształcenie ogółem po długim czasie:

∆dc = 2,5 % x 2 + 1 % = 6,0 % < 8 %

Współczynnik zabezpieczenia przed wyboczeniem przy zagłębieniu 3,8 m:

5,63 x (2 x SR x ES)0,5

F = ------------------------------- x ( 1 – 3 x ∆ ) > 2

q

gdzie: 	F – współczynnik zabezpieczenia,

SR, ES, ∆, q -  pozostałe oznaczenia jak wyżej.

5,63 x  (2 x 8 x 1500)0,5

F = --------------------------------- x ( 1 – 3 x 0,025) = 8,8 > 2

91,6

- Wykaz polskich norm mających zastosowanie w projekcie:

- PN – 62/B – 01031 Plany zagospodarowania terenu. Oznaczenia graficzne.

- PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 			Oznaczenia statyczne i projektowanie.

- PN – 67/B – 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 		i badania przy odbiorze.

- PN – B – 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 				wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN – S - 96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 			cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania.

- PN – S - 96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 			Wymagania.

- PN – B - 01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 			Oznaczenia graficzne.

- PN – 92/B – 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN – 81/B – 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i   kanalizacyjne. 			Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

- PN – 81/B – 10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe  i kanalizacyjne. 			Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN – 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 		odbiorze.

- PN – 80/B – 06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania 		i badania.

- PN – 81/C – 89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN – 81/C – 89203 Kształtki kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN – C 89218.1993 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

- PN – EN 476:2000 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 			systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN – EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.

- PN –EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 		dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 			sterowanie jakością.

- PN – EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

- PN – EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN – EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

- PN – EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 			bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 		odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN – EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych                    		w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN – B – 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN – 87/H – 74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN – H – 74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 50.

- PN – H – 74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.

- PN - 64/H – 74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

Uwaga:

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 		budowlano - montażowych-część II - instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- Do budowy sieci używać wyłącznie materiałów posiadających właściwe dopuszczenia

do stosowania na terenie kraju zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

- Przed rozpoczęciem robót w porozumieniu ze służbami eksploatacyjnymi wykonać 			odkrywki istniejącego uzbrojenia i sprawdzić ich usytuowanie.

- Odcinki sieci do granic nieruchomości wykonywać po sprawdzeniu rzędnych wylotu

istniejących przyłączy do osadników i szamb.

- Przed zamówieniem obudów przepompowni ścieków należy sprawdzić rzędne 		istniejącego terenu.

- Usytuowanie urządzeń melioracji wodnych w rzeczywistości może odbiegać od  	oznaczonych na mapach. Na obszarze gruntów zmeliorowanych należy zachować 	szczególną ostrożność w trakcie wykonywania robót.

Projektant:						Sprawdzający: