SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

BS.06.00.00 PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW.

- WSTĘP:

- 1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami                             w miejscowości Chruszczewo i częściowo Kargoszyn Gmina Ciechanów.

- 2. Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy                                   i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem przepompowni. Obejmują prace związane z dostawą prefabrykatów i materiałów, zestawieniem obudowy, montażem urządzeń i elementów wyposażenia, uruchomieniem, rozruchem i próbnym pompowaniem.

- 3. Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlano-montażowych występujących w zadaniu objętym kontraktem

W zakres tych robót wchodzą:

- Zestawienie obudowy przepompowni z prefabrykatów polimerobetonowych.

- Montaż urządzeń i elementów wyposażenia zewnętrznego i wewnętrznego.

- Uruchomienie wszystkich podzespołów i urządzeń.

- Rozruch przepompowni i próbne pompowanie ścieków.

- Pomiary.

- 4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”                     i Ogólną Specyfikacja Techniczną BO. 01.

  - 5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, pozostałymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem, wszystkie roboty pomocnicze, uruchomienie i pompowanie próbne.

    - 6. Dokumentacja, która należy przedstawić w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej BO.01.

- MATERIAŁY:

  - 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju przedstawiono w Ogólnej Specyfikacji Technicznej BO.01 w punkcie 4.

- 2. Obudowa.

- 2.1. Obudowa pompowni  wykonana z elementów prefabrykowanych z polimerobetonu o średnicy 1,20 m, wysokości minimum 1 m i grubości ścianek 30 mm.  Grubość dna min. 120 mm. Pokrywa z polimerobetonu z włazem zamykanym o średnicy 800x800 mm i wysokości min. 100 mm.

  - 2.2. Charakterystyka techniczna.

    - Wytrzymałość na ściskanie min. 	-	90 N/mm2.

    - Wytrzymałość na zginanie min. 	-	18 N/mm2.

    - Wytrzymałość na rozciąganie min. 	-	10 N/mm2.

    - Odporność chemiczna 		-	1-10 pH.

    - Gęstość min.			-	2,3 g/cm3.

    - Odporność na zarysowania		-	mniejsza od 0,5 mm po 100000 obciążeniach.

    - Szczelność	badana przy p=2,4bara	-	w ciągu 15 min nie powoduje mokrych plam.

    - Chropowatość powierzchni	max.	-	0,1 mm.

- 3. Osprzęt hydrauliczno-mechaniczny.

- 3.1. Stopa sprzęgłowa.

Kolano stopowe ze sprzęgłem do połączenia pompy z przewodem tłocznym. Kolano i sprzęgi wykonane z żeliwa pokrytego farbą epoksydową. Kolano stopowe mocować na stałe w zbiorniku.

    - 3.2. Prowadnice.

Prowadnice do zsuwania pomp na kolano sprzęgłowe wykonane ze stali kwasoodpornej. Z jednej strony montować na kolanie sprzęgłowym a z drugiej na do górnej belki montażowej.

      - 3.3. Łańcuchy.

Łańcuchy do wyciągania pomp po prowadnicach wykonane ze stali kwasoodpornej, zapewniające bezpieczne ich opuszczanie i wyciąganie.

          - 3.4. Instalacja tłoczna.

            - Rurociągi tłoczne wykonane ze stali kwasoodpornej o średnicy 50 mm.

            - Zawór zwrotny kulowy o połączeniach kołnierzowych z kulą gumowaną wykonane z żeliwa pokrytego farbą epoksydową odporną na działanie ścieków.

            - Zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miekkouszczelnione z klinem gumowanym pokryte farba epoksydową odporna na działanie ścieków. Zasuwy montować na poziomych odcinkach rurociągu tłocznego.

              - 3.5. Element wyposażenia – kształtki, kołnierze,  wszystkie elementy kotwiące i mocujące konstrukcję nośną w wsporczą, śruby, nakrętki, podkładki, drabinka umożliwiająca zejście na dno zbiornika o szerokości min. 30 cm, właz prostokątny o wymiarach 800x800 mm z klapą zabezpieczoną zamkiem zabezpieczającym przed otwarciem przez osoby nieupoważnione – wykonane ze stali kwasoodpornej. Lokalizacja włazu w pokrywie umożliwiająca swobodny montaż i demontaż pomp.

                - 4. Pompy.

- Pompownia musi być wyposażona w minimum dwie pompy: jedna pracująca, a jedna rezerwowa.

- Wydajność dostosowana do wymagań określonych w Projekcie budowlano-wykonawczym.

- Napięcie trzyfazowe 400V.

- Stopień ochrony obudowy silnika min. IP68.

- Obudowa w wykonaniu odpornym na działanie ścieków.

  - 5. Układ sterująco – zasilający.

Szafa sterowniczo – zasilająca montowana na pokrywie pompowni. Obudowa szafki metalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL 7040 o stopniu ochrony min. IP65. Szafka zabezpieczona podwójnymi drzwiczkami z zamkiem na wkładkę patentową. Szafka musi posiadać oznaczenie na znak CE.

- 5.1. Wyposażenie rozdzielni.

  - Rozłącznik główny.

  - Zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy.

  - Zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy.

  - Załączanie pomp do mocy 5 kW za pomocą stycznika, a dla mocy powyżej 5 kW przy pomocy przełącznika gwiazd-trójkąt.

  - Przełącznik pracy pomp: tryb automatyczny z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z kontrolą suchobiegu.

  - Wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp.

  - Grzałka z termostatem.

  - Sterownik mikroprocesorowy współpracujący z sondą do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków.

- 5.2. Sterownik mikroprocesorowy.

  - Sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy).

  - Zadawanie poziomów załączania i wyłączania z poziomu terenu przez zmianę nastaw sterownika.

  - Ciągły pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem prądowym 4-20 mA.

  - Kontrola poziomu maksymalnego i minimalnego.

  - Kontrola prądu pobieranego przez układ elektryczny.

  - Archiwizacja komunikatów, ostrzeżeń i alarmów w zaprogramowanych przypadkach.

  - Rejestrowanie czasu pracy pomp.

  - Kontrola otwarcia i zamknięcia włazu i drzwi szafy sterowniczej.

  - Wyposażenie w panel operatorski (wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany na wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej umożliwiający odczyt aktualnego poziomu ścieków, prąd pobierany przez pracującą pompę, czas pracy pomp oraz zmianę nastaw parametrów pracy pompowni ścieków.

  - Wbudowany interfejs do podłączenia komputera nadrzędnego PC i modemu stacjonarnego lub GSM.

  - Archiwizowanie danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie co najmniej 1 tygodnia (czas pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zużycie energii elektrycznej, częstotliwość włączeń pomp).

  - Wysyłanie komunikatów SMS i e-mail pod wybrane numery telefonów komórkowych- powiadamianie użytkownika.

  - Obustronna transmisja danych – odpytywanie przez użytkownika – sterownika o aktualne parametry pracy pompowni ścieków (urządzenie wyposażone w modem GSM).

  - Zdalny bezpośredni monitoring pracy urządzenia (zdalna zmiana parametrów pracy urządzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy (urządzenie wyposażone w modem GSM).

  - Podłączenie sterownika do centralnej bazy danych monitoringu krajowego w celu całodobowego nadzoru serwisowego nad pracą pompowni ścieków (urządzenie wyposażone w modem GSM).

  - Programowe zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów SMS.

  - Sterownik musi posiadać oznaczenie na znak CE.

- SPRZĘT:

- 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju przedstawiono w OST BO.01 w punkcie 5.

  - 2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót.

- Żuraw samochodowy o udźwigu do 10 Mg.

- Samochód skrzyniowy do 10 Mg.

- Samochód samowyładowczy do 5 Mg.

- Samochód dostawczy 0,9 Mg.

- Elektronarzędzia i narzędzia do prac monterskich.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

- TRANSPORT:

    - 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w OST BO.01 w punkcie 6.

      - 2. Transport materiałów.

Elementy prefabrykowane pompowni powinny być przewożone środkami transportowymi wyposażonymi w zabezpieczenia uniemożliwiające przesuniecie się prefabrykatów i utraty równowagi przez pojazd. Elementy wyposażenia można transportować samochodami dostawczymi pod warunkiem ich właściwego zabezpieczenia przed przesuwaniem się i przemieszczaniem. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

        - 3. Magazynowanie.

Elementy obudowy pompowni powinny być składowane na podkładach o wysokości 15 cm, szerokości 10 cm i długości min. 1,8 m na wyrównanym i poziomym podłożu. Elementy wyposażenia magazynować należy w zamkniętych kontenerach lub magazynach na placu budowy albo zapleczu Wykonawcy.

- WYKONANIE ROBÓT:

- 1. Zasady ogólne wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w OST BO.01 w punkcie 2.

  - 2. Montaż obudowy przepompowni.

Przed przystąpieniem do montażu obudowy należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do ustawienia w wykopie dna wymagana jest zgoda Inspektora Nadzoru.

- W pierwszej kolejności należy ustawić dno przepompowni na zagęszczonej i wyrównanej podsypce w poziomie i pionie.

- Następne elementy obudowy montować na klej epoksydowy zgodnie z technologią dla elementów z polimerobetonu.

- Elementy obudowy z króćcami i przejściami szczelnymi do podłączenia z rurociągami kanalizacyjnymi należy ustawić tak, aby kierunki wprowadzeń były zgodne z Projektem budowlano-wykonawczym.

- Po odbiorze ustawienia obudowy  przez Inspektora Nadzoru można przystąpić do osypki przepompowni zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną BS.02.

- Dopuszczalna odchyłka w ustawieniu pionowym obudowy wynosi +- 2 cm.  Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia ustawienia obudowy. Ponowne ustawienie przepompowni odbędzie się  na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie naprawy i poprawki w ustawieniu obudowy muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

  - 3. Montaż wyposażenia przepompowni.

Montaż wyposażenia może nastąpić wyłącznie po odbiorze ustawienia obudowy przez Inspektora Nadzoru.

- Montaż wyposażenia należy rozpocząć od zamontowania kolana stopowego ze sprzęgłem i drabinki.

- Następnie należy zamontować pozostały osprzęt z wyposażenia przepompowni.

- Przed przystąpieniem do montażu wyposażenia należy dokonać oględzin i sprawdzenia jego jakości i stanu technicznego.

- W następnym etapie należy ustawić i zamontować szafkę sterowniczą oraz podłączyć kable zasilające.

- Po podłączeniu zasilenia energetycznego należy wykonać pomiary elektryczne.

- 4. Uruchomienie i rozruch.

- Uruchomienie polega na wykonaniu wszystkich czynności sprawdzających czy elementy ruchome wyposażenia posiadają swobodę ruchu i nie zostały zablokowane.

- Po sprawdzeniu i uruchomieniu elementów ruchomych można przystąpić do rozruchu mechanicznego pomp.

- 5. Ruch próbny.

Ruch próbny powinien być prowadzony przez 48 godzin bez przerw. Ruch próbny może być prowadzony na ściekach z nieruchomości położonych w Szapsku lub dowiezionych i zrzuconych do kanalizacji.

- KONTROLA JAKOSCI  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST BO.01 w punkcie 7.

  - 1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- Ustawienia obudowy przepompowni w gotowym wykopie w pionie i w rzucie sytuacyjnym.

- Rzędnych pionowych: dna i pokrywy, wlotu kanalizacji sanitarnej, wylotu rurociągu tłocznego.

- Prawidłowości montażu osprzętu  hydrauliczno-mechanicznego i połączeń elementów.

- Parametrów technicznych i prawidłowości montażu pomp.

- Prawidłowości montażu układu sterująco-zasilającego.

- Wyników pomiarów elektrycznych: ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji kabli i przewodów i rezystancji uziemienia.

- Ilości załączeń pomp, wydajności pomp w czasie ruchu próbnego.

    - OBMIAR  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru ilości robót podano w OST BO.01 w punkcie 8.

          - 1. Jednostki obmiarowe.

Jednostka obmiarową jest komplet, co oznacza że, za obmiar wykonanych robót rozumie się: montaż obudowy, montaż wyposażenia, uruchomienie, rozruch i ruch próbny każdej z przepompowni odcieków.

    - ODBIÓR  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST BO.01 w punkcie 9.

Odbiór robót polega na ocenie prawidłowej pracy przepompowni w czasie ruchu próbnego i sprawdzeniu wyników pomiarów z założeniami zawartymi w Projekcie budowlano-wykonawczym.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI:

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST BO.01 w punkcie 9.

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym
przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich
opisie i niniejszej specyfikacji technicznej.

- 1. Cena obejmuje:

  - Wytyczenie i inwentaryzację przepompowni.

  - Dostarczenie materiałów i urządzeń.

  - Montaż pełnego wyposażenia przepompowni.

  - Uruchomienie i rozruch przepompowni.

  - Ruch próbny przepompowni.

  - Posprzątanie i oczyszczenie miejsca robót.

  - Usuniecie wszystkich odpadów i uporządkowanie terenu.

      - 2. Płatność Wykonawcy za wykonane roboty.

Płatność Wykonawcy za wykonane roboty może nastąpić wyłącznie po odbiorze technicznym przez Inspektora Nadzoru przepompowni wraz z odcinkiem rurociągu tłocznego wykonanego w czasie określonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegółowe zasady płatności określa umowa zawarta miedzy Wykonawcą a Zamawiającym.

- PRZEPISY ZWIĄZANE:

- 1. Normy.

PN-EN 10088-1			Stal kwasoodporna. Wymagania i badania.

PN-80/M-49060			Drabiny. Wymagania i badania.

- 2. Inne dokumenty.

  - Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

  - Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r. nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2224r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041

  - Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38 poz. 455).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalni ścieków. (Dz. U. z 1993r. nr 96 poz. 438).

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.